ПАСПОРТ

Инструкция по подключению, техническое описание

АКФ «Энергия» (автоматический коммутатор фаз)

Устройство предназначено для автоматического резервирования 3-х линий (фаз) одним преобразователем (инвертором) МАП SIN «Энергия» Pro, при условии отсутствия 3-х фазных потребителей. Если таковые имеются (трёхфазные двигатели и т.п.), то их надо подключить до системы резервирования.

При наличии нормальных трех фаз, они просто транслируются потребителям, а инвертор МАП стоит (не подключённый к нагрузке) на ответвлении одной из фаз и поддерживает АКБ в полностью заряженном состоянии.

Переключение всех трёх фазных линий проводки на единое 220 В вырабатываемые инвертором происходит при:

- Отключении 1-х и 2-х или 3-х фаз.

Примечание: если отключится любая из фаз, кроме фазы к которой подключен МАП, то она (фаза к которой подключён МАП) будет транслироваться вместо двух остальных.

- Перекосе фаз.

- Неправильном чередовании фаз.

Мощность инвертора должна соответствовать мощности потребления всей нагрузки на объекте (со всех трёх фаз).

Схема подключения АКФ «Энергия» к 3-м фазам и к МАП SIN «Энергия»:

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

а) Продавец гарантирует, что купленное изделие не содержит механических повреждений и соответствует паспортным характеристикам.

б) Гарантийный срок 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется с даты продажи изделия, а при монтаже изделия Продавцом – с даты монтажа.

в) В пределах срока, указанного в п. «б», Покупатель может предъявить претензии по приобретенным изделиям при соблюдении следующих условий:

- отсутствие  механических повреждений изделия;

- наличие гарантийного талона с печатью, числом продажи и подписью продавца;

- соответствие серийного номера изделия номеру, указанному в гарантийном талоне.

г) Гарантийные обязательства Продавца не распространяются на случаи повреждения изделия вследствие попадания в него посторонних предметов, насекомых и жидкостей, а также несоблюдения Покупателем условий эксплуатации изделия, и мер безопасности, предусмотренных Паспортом изделия.

д) При обнаружении Покупателем каких-либо неисправностей изделия, в течение срока, указанного в п. «б», он должен проинформировать об этом Продавца и предоставить изделие Продавцу для проверки. Максимальный срок проверки – одна неделя. В случае обоснованности претензии Продавец обязуется за свой счет осуществить ремонт изделия или, при невозможности ремонта, его замену.

е) В том случае, если неисправность изделия вызвана нарушением условий его эксплуатации или Покупателем нарушены условия, предусмотренные п. «в», Продавец с согласия Покупателя вправе осуществить ремонт изделия за отдельную плату.

Ж) Расчетный срок службы АКФ «Энергия» 6 лет.

Справки по всем вопросам, связанным с гарантийными обязательствами по тел. (499)180-85-98

Параметры АКФ «Энергия», конструктивное исполнение, настройки по умолчанию не ухудшающие их электротехнические параметры, могут быть изменены по усмотрению производителя. Рекомендуем просмотреть и при необходимости выбрать желаемые параметры.

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ.

Допускается транспортировка любым видом транспорта, в любом положении

АКФ «Энергия» должен хранится в отапливаемом, вентилируемом помещении при температуре воздуха от -5 до +40 С при влажности воздуха до 80%.

В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, вызывающих коррозию.

Условия эксплуатации:

- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных паров и газов в концентрациях разрушающих металлы и изоляцию

- устройство не должено подвергаться воздействию капель и брызг

- диапазон температур окружающей среды, С - от -5 до +40

- влажность воздуха, % - от 60 до 80

- атмосферное давление, кПа - от 86 до 106,5

- класс защиты IP20 (не герметизирован)

- полная безопасность, при наличии заземления

ГАРАНТИЙНЫЙ  ТАЛОН

на АКФ «Энергия»

Ток  40А на 1 фазу (8,8 кВт * 3)_       ________

Ток  25А на 1 фазу (5,5 кВт * 3)____________

Ток  18А на 1 фазу (4 кВт * 3)____________

ООО «МикроАРТ»

Дата продажи товара 	______________

Цена	                            ______________

Замечания	____________________________

Подпись продавца                   ______________

SN______________

Гарантийный срок - 1 год со дня продажи

WWW.STABILIZATOR.RU                 WWW.INVERTOR.RU                         WWW.MICROART.RU

Гарантийный ремонт (дата) _______________

Гарантийный ремонт (дата) _______________

Гарантийный ремонт (дата) ________________

Примечание:

Гарантийный ремонт производится при наличии печати фирмы, даты продажи в гарантийном талоне и подписи продавца. Гарантийный (бесплатный) ремонт не производится при нарушении настоящей инструкции по эксплуатации, нарушении пломб или иного вмешательства в конструкцию.

Правила почтовой пересылки (для возврата в ремонт)

1)  Запрещается высылать без надлежащей упаковки

2) В посылку вложить письмо в произвольной форме о том, что и как было подключено в момент порчи. А именно: была ли подключена сеть 220 В, что подключили на выходе, работал ли дизель/бензо-генератор, в каком режиме и в какой момент АКФ "ЭНЕРГИЯ" испортился и т.п.

3) В посылку вложить ксерокопию гарантийного талона из настоящего паспорта.

4) Указать адрес для обратной пересылки и телефон.

По вопросам ремонта обращаться по тел.: (499) 180-85-98, (926) 887-36-17

Так же информацию можно уточнить на сайте www.invertor.ru